PLIEGO MODELO PARA CONTRATACIÓN
1. DESCRIPCIÓN GENERAL.
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado de telecomunicaciones y una red de distribución de energía a los puestos de trabajo para el edificio de L&C consultora, sito en Francisco Moyano 2430, Ciudad, Mendoza.
El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 5e, que será utilizado como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones apto para trafico de datos (a una velocidad promedio de 100 megahercios (MHz) con una impedancia de 100 ohm) y para trafico de voz
El cableado de telecomunicaciones será realizado según el concepto de cableado estructurado y cumplirá con las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA11 568
A través de la red de energía se alimentara el equipamiento de cada uno de los puestos de trabajo y los concentradores de datos en los armarios de distribución
La presente licitación se subdivide en los siguientes ítems12
• ÍTEM 1 Contratación llave en mano del cableado estructurado del edificio L&C consultora, ubicado en Francisco Moyano 2430, Ciudad, Mendoza. La misma incluye exclusivamente el material para efectuar el cableado, prue­bas de aceptación y documentación del mismo
• ÍTEM 2 Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos acceso­rios de conectividad (routers hubs repetidores sistemas de monitoreo y control, etc ) necesa­rios para su conexión a la red
El organismo licitante se reserva el derecho de no adjudicar algún renglón de la cotización
Los equipos ofertados deberán ser nuevos, completos, sin uso y estar en perfecto estado de funciona­miento
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
2.1 INTRODUCCIÓN.
Objetivo del sistema
Provisión instalación puesta en funcionamiento (con pruebas de aceptación, capacitación y provisión de documentación técnica y repuestos) bajo la modalidad Llave en Mano, de un Sistema de Cableado Es­tructurado, a instalarse en el Edificio L&C Consultora
2.2 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS REQUERIDOS.
Cableado estructurado de los Edificios L&C Consultora Ubicación Francisco Moyano 2430, Ciudad, Mendoza.
Conforme a la Norma ElA/TIA 568 , mediante la utilización de cable tipo UTP categoría 5e En los Anexos 1 a 9, se explicitan los detalles de las características de la obra
• ANEXO N° 1: Alcance de la obra
• ANEXO N° 2: Descripción de las instalaciones a realizar
11 Tanto el ANSI como el EIA han adoptado la misma norma
12 Conviene dividir la licitación en estos dos ítems en razón que si bien hay empresas que podrán cotizar los dos renglones habrá otras mas especializadas que solamente ofrecen uno de ellos. Se detallara además, las especificaciones del cableado eléctrico correspondiente a la alimenta­ción del equipamiento de la red
• ANEXO N° 3: Especificaciones técnica de los hubs
Lugar de instalación y cantidad de equipos concentradores hubs, a ser provistos. Los mismos deberán contener el software para administración en red (agente SNMP) que posibilite su control y monitoreo desde la Estación de Control de Red ubicada en la Sala de Control de Red
• ANEXO N° 4: Especificaciones técnicas de los routers
• ANEXO N° 5: Sistema de administración de la red
Descripción, características técnicas, para la provisión e instalación de un sistema de administra­ción de red que permita el monitoreo y control centralizado de la misma que se efectuara desde la Sala de Control de la Red
• ANEXO N° 6: Especificaciones técnicas de las UPS
Descripción, características técnicas para la provisión e instalación de unidades UPS
• ANEXO N° 7: Cursos de capacitación
Descripción y requerimientos del dictado de cursos de capacitación de mantenimiento y opera­ciones del equipamiento provisto, que cubra hasta el escalón de mantenimiento preventivo y co­rrectivo (reemplazo de subconjuntos)
• ANEXO N° 8: Plan de pruebas del sistema y de aceptación del mismo
Descripción del plan de pruebas y el procedimiento de aceptación del sistema,
• ANEXO N° 9: Documentación técnica
Provisión de la documentación técnica correspondiente al equipamiento y los planos completos de instalación del mismo como así también del cableado del edificio
ANEXOS
1. ANEXO 1: ALCANCE DE LA OBRA,
1.1 ASPECTOS GENERALES.
La obra comprende los dos ÍTEMS siguientes
• ÍTEM 1 Cableado estructurado en la modalidad llave en mano del edificio L&C Consultora In­cluye el certificado de todas las bocas instaladas de acuerdo con lo especificado en la NOR­MA EIA/TIA 568
• ÍTEM 2 Provisión, instalación y puesta en funcionamiento con pruebas de aceptación inclui­das, del equipamiento electrónico de conectividad necesario para el funcionamiento de la red como ser hubs, repetidores, routers, bridges, etc.
1.2 ÍTEM1.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección técnica y mate­riales, para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones
• Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones
• Cableado de las montantes de transmisión de datos
• Provisión e instalación de las cajas de conexión, conductores de telecomunicaciones y toma-corrientes en los puestos de trabajo
Incluye
• Cableado de las montantes/bandeja de telefonía
• Cableado de las montantes/bandeja de distribución eléctrica
• Provisión e instalación de ductos de techo pisoductos zocaloductos, cablecanal plástico, ductos por cielorrasos, para conducir el cableado a los puestos de trabajo (según corres­ponda)
Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompañan son complementarias y lo es­pecificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todo En caso de contradicción, el orden se debe requerir a la Dirección de Obra
Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los ele­mentos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícita­mente en pliego o planos
Cuando las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios al efecto estarán a cargo de la contratista y se consideraran comprendidas sin excepción en su propuesta
La contratista será la única responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio. Tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras en las tareas de la acción de los elementos o demás causas eventuales
Se deberán reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada En el caso de que la termi­nación existente fuera pintada, se repintara todo el paño de acuerdo a las regias del buen arte a fin de igualar tonalidades
1.3 ÍTEM 2.
Los trabajos inherentes a este ítem comprenden la provisión de los equipos, su instalación en los gabi­netes de piso y en la sala de red.
La puesta en funcionamiento de los mismos en forma integrada con el cableado del edificio debiendo el oferente solucionar todos aquellos inconvenientes de compatibilidad que pudieran ocasionarse con la in­terconexión de los equipos en el cableado arriba mencionado
1.4 DEFINICIONES.
• Sala de equipamiento o sala de red: Lugar (es) donde se encuentren equipos de telecomu­nicaciones y se produce la terminación mecánica de una o más partes del sistema de cablea­do Se distinguen de los gabinetes de telecomunicaciones por la cantidad y complejidad del equipo que allí se encuentra. Ejemplos típicos son salas de centrales telefónicas y centro de cómputos
• Montantes de Telecomunicaciones, Troncales o Backbones: Estructuras de cableado in­terno que vinculan la(s) sala(s) de equipamiento con los armarios de distribución, general­mente son estructuras que recorren verticalmente el edificio..
• Armarios de Distribución, Gabinetes de Telecomunicaciones o Centros de Cableado:
Gabinete en los que se establece la conexión entre las troncales y el cableado horizontal hasta los puestos de trabajo, y en los que se ubican los dispositivos activos o pasivos que permiten dicha conexión. En este gabinete se producirá el ingreso de los cables multipares de telefonía, las fibras ópticas para la transmisión de datos, y las acometidas a los puestos de trabajo del área a la que dará servicio.
• Cableado horizontal: Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el armario de distribución o gabinete de teleco­municaciones.
• Puestos de trabajo: Lugares dispuestos para la conexión del equipamiento de telecomunica­ciones del usuario
• Caja de conexión: Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le co­rrespondan.
2. ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIONES A REALIZAR .
Descripción de las instalaciones a realizar:
2.1 CONDUCTO DE LAS MONTANTES.
Recorrerá el edificio en forma vertical y deberá tener capacidad suficiente para alojar la totalidad de las troncales de telecomunicaciones. Se implementará tendiendo bandejas portacable, atravesando losa (piso y techo) por medio de bandejas metálicas cerradas con tapa.
El conducto vertical posee una altura de 5m con un valor de $350

2.2 MONTANTES DE TELEFONÍA.
Se tenderán 1 montante su recorrido sera vertical, desde su inicio en el primer piso (area de telecomunicaciones) hasta su finalización en planta baja (area de ventas). Se utilizara los mismos conductos que para datos. Se realizará mediante la instalación de cables multipares para cada piso según la circular 755 de la ex - ENTel.
2.3 MONTANTES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.
Se tenderán 1 montante de cable UTP categoria 5e. Con transmisión de voz y datos a una velocidad de hasta 1 Gbps (Giga bit por segundo). Marca AMP, sin portante 4 pares, 24 AWG. Diámetro exterior: 5,4 mm, Impedancia: 100± 15 Ohms, Capacitancia: 14 pF máxima, Frecuencia: 100 Mhz.
Los cables de la(s) montante(s) de datos conformarán una estrella, con centro en el gabinete ubicado en el primer piso. Se deberán proveer, instalar y probar los cables utp, los que estarán terminados en sus correspondientes conectores, y llegarán al armario de distribución ubicado en el primer piso en el sector de telecomunicaciones.
El cable utp debera tener una longitud 1374 metros, para cubrir toda la distribución del edificio
2.4 MONTANTES PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
Se realizará el tendido de la montante eléctrica (ver anexo 3) . Los conductores arrancarán de un nuevo seccionador a instalarse en el tablero eléctrico principal ubicado en planta baja en la sala de reuniones unido a un estabilizador y presenta­rán derivaciones en los tableros de cada piso. De allí, pasando por llaves termomagnéticas, arrancará la distribución de energía a los puestos de trabajo y gabinetes de comunicaciones

2.5 ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN (Rack).

Se instalara un armario de distribución ubicado en el primer piso, cercano a las montantes que ingresan a cada piso.
Serán racks metálicos normalizados de 19' de tipo profesional La estructura principal deberá ser de cha­pa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo con puertas con cerradura de segundad La terminación su­perficial de las partes metálicas sera fosfatizado y esmalte horneado texturado Las medidas mínimas de los gabinetes serán altura de (1500 mm - 2000 mm) y profundidad útil de 450 mm Los rieles laterales presentaran agujeros roscados para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal Se debe­rá prever el lugar para el montaje el equipamiento electrónico de la red de datos, reservando a tal fin un espacio no menor de 800 mm
Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los ármanos de distribución
El modelo de gabinete a utilizar por la contratista deberá contar con la aprobación del comitente en forma previa a su instalación
2.6 LOS GABINETES SE DETALLAN EN EL ANEXO XXXXXXXXXX Y CONTENDRÁN INTERNA­MENTE LAS SIGUIENTES SECCIONES.
• Alimentación eléctrica de 220 Volt, 50 Hertz Se dispondrá un tablero con llave térmica y 6 to-
macorrientes
• Acometida de la montante de la red de datos
• Acometida de los multipares de las montantes telefónicas La llegada del cable multipar se dispondrá sobre regletas terminales con conexiones sin soldadura (IDC) de! tipo Siemon o si­milar
• Acometida del cableado a los puestos de trabajo
• Los pares de la red dedicada de datos terminaran en un panel de conectores modulares de 8 posiciones (RJ 45) El panel o bastidor será del tipo back-plane de circuito impreso, y contara con una capacidad mínima de 80 conectores de acceso Tanto el panel como los conectores de datos deberán estar garantizados para funcionamiento de categoría 5 Los pares de telefo­nía provenientes de los puestos de trabajo terminaran en regletas terminales con conexiones sin soldadura (IDC) y sena del tipo Siemon, o similar
• Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave
• Toma a tierra
Todos los elementos deberán debidamente etiquetados para identificación de puesto y función Este eti­quetado se corresponderá con la información de los planos de obra
El armario de distribución y sus elementos se deberán dimensionar de modo de posibilitar la intercalación de equipos de pruebas y mediciones, sin modificar la instalación existente
2.7 DISTRIBUCIÓN POR PISO.
Desde el armario de distribución se accederá a cada puesto de trabajo con dos cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) certificados según categoría 5e bajo las especificaciones EIA/TIA TSB - 36
El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizara a través de ducto plástico
La distribución eléctrica se hará por otro ducto, paralelo al que conduce la red de comunicaciones y se­parado de este por una distancia no menor a 15 cm. excepto en el caso de que se utilicen ductos metáli­cos conectados a tierra para su conducción, caso en el que la distancia podrá ser menor
La ocupación de los ductos a instalar no deberá superar el 70 % de su sección libre
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en las salida de gabinete, ac­cesos a cajas de conexión y de paso cruces de paredes mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado
2.8 PUESTOS DE TRABAJO Y CAJAS DE CONEXIÓN.
Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de números de puesto y función
De manera uniforme y según los planos aproximados que se adjuntan, se distribuirán sobre los ductos tomas para la instalación de cajas de conexión Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo serán plásticas y dispondrán de dos conectores modulares de 8 posiciones (RJ 45) en los que terminaran los cables UTP, certificados según categoría 5e, cableado la disposición T 568
Cuatro fichas hembra con toma de tierra para 220 Volt
Las bocas de conexión de telecomunicaciones deberán ser certificadas por la adjudi-cataria, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría 5e. Los oferentes deberán informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certifica­ciones por cuenta de la adjudicatario.
La oferta básica de la red interna debe prever la instalación de xxxxxxxxxx puestos de trabajo y cajas de conexión distribuidos en las áreas de oficinas del edificio según el siguiente detalle

Planta	Puesto de trabajo / de datos	Puesto de trabajo / de teléfono y fax
Planta Baja	18	32
1er Piso	12	16

La oferta contemplara el tendido de los ductos necesarios para realizar el cableado, con sus respectivas cajas de conexión, y las cajas de paso necesarias para la instalación, incluyendo los ductos para con-
ductores de energía. Asimismo, deberán incluirse los gabinetes de piso, backbone y demás elementos auxiliares que permitan efectuar el conexionado.
La cotización se efectuará por boca de conexionado.
2.9 PLAN DE TRABAJO.
Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la eje­cución de los trabajos y la coordinación del acceso a los distintos sectores del edificio
Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los orga­nismos públicos o privados que pudieran corresponder.
La distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas vigentes a la fe­cha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.
Todos los gabinetes y partes metálicas definidas en el presente pliego, deberán ser conectadas a tierra. Para ello se verificará que la toma a tierra posea un valor mejor que 3 Ohm.
En caso contrario la adjudicataria deberá efectuar los trabajos necesarios para que se cumplan tales condiciones. Los mismos se considerarán incluidos en la oferta básica por lo que no se reconocerán adi­cionales o extras de variada índole. La mencionada toma de tierra deberá ser de uso exclusivo del siste­ma ofertado.
2.10 PLANO DE ACUERDO A OBRA.
Dentro de los 15 (quince) días de finalizados los trabajos y como condición indispensable para la recep­ción definitiva deberán entregarse planos conforme a obra, con indicación de montantes, armarios de distribución horizontal con recorridos, cajas de paso y puestos de trabajo. La numeración en los planos deberá ser coincidentes con la del etiquetado de los armarios y puestos de trabajo.
Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalle necesarios o requeridos.
Dentro de los 25 (veinticinco) días posteriores a la fecha de la adjudicación, se suministrará a la contra­tista el protocolo de pruebas y aceptación de las redes del sistema objeto del presente llamado a licita­ción.
Estas pruebas deberán ser efectuadas por personal de la adjudicataria con la supervisión y control de los funcionarios que oportunamente se designen.
Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e internacional para ins­talaciones como las especificadas.
2.11 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En forma paralela al cableado horizontal de telecomunicaciones se realizará el tendido de conductores de energía, que permitirán la alimentación eléctrica del equipamiento a instalar en los puestos de trabajo.
Como parte de la red de distribución se tenderá un cable de tierra, el que estará conectado al contacto correspondiente de todos los tomas de los puestos de trabajo. Su sección será, en todos los casos, igual o mayor que el neutro utilizado en la distribución.
2.12 PUESTA A TIERRA
Tierra del edificio. El contratista deberá verificar la existencia de la puesta a tierra del edificio. En caso de no existir deberá proyectar, la instalación de una puesta a tierra para lograr un nivel de aislación menor a 3 Ohms, en forma permanente.
2.13 PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD
La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora que pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, de­berá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la "Asociación Argentina de Electrotécnicos"16.
El conductor de tierra sobre bandejas portacables o en montantes verticales podrá ser desnudo, de sec­ción igual al mayor neutro que pasa por ella, y de 10 mm2 de sección mínima por razones mecánicas
El conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas. Los cables de tierra de segundad serán puestos a tierra en el subsuelo.
2.14 RAMALES DE ALIMENTACIÓN.
Desde el tablero general, ubicado en planta baja en sala de reuniones, se subirá al primer piso por medio de 1 montantes para alimentar tomacorrientes en los puestos de trabajo.
Esta montante se ubicará en en forma vertical subiendo por el pasillo del primer piso cercano el area de ventas hasta el segundo piso cercano al area de telecomunicaciones
La montante (bandeja) tendran derivaciones hacia los sectores del piso en el que se encuentran, esas derivaciones seran bandejas que llevaran los cables a las respectivas bocas
En cada uno de los tableros de piso se instalarán llaves termonagnéticas bipolares de 32 Ampere que alimentarán los tomas de los puestos de trabajo, a razón de una llave cada diez puestos.
2.15 CONDUCTORES Y CABLES.
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas.
En este sentido el oferente deberá replantear en obra la totalidad de las instalaciones y deberá entregar previamente a la iniciación de los trabajos el proyecto de la totalidad de las mismas.
Todos los conductores serán de cobre.
Los ramales alimentados no contendrán empalmes, salvo los necesarios en cables existentes. No se ad­mitirán empalmes en los cables nuevo a instalar.
La conexión e empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutro de los distintos circuitos,
2.16 CABLES PARA MONTANTE ELÉCTRICA.
Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antiilama llama, apto para 1000 Volt con certifi­cado de ensayo en fábrica a 6000 Volt para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 Volt, luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores.
Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.
El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aproba­dos, pudiendo exigir la Dirección de Obra se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal­trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva trac­ción al pasarlos dentro de la cañería.
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal
Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estas serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima en ningún caso superior a la de un metro de con­ductor
Los colores a utilizar serán los siguientes
•	Fases R, S y T rojo negro y blanco
•	Neutro celeste
•	Tierra bicolor verde/amarillo Se prohíbe expresamente el cable desnudo
2.17 CABLEADO HORIZONTAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
A cada puesto se llegara desde el tablero seccional correspondiente con cables unipolares y puesta a tie­rra
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empal­mes, que no sean los de derivación
En caso de ser necesarios se realizaran los empalmes en el lugar mas alejado de la fuente La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o monofásicos
Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicarán en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccio­nal Esta identificación deberá ser la indicada en planillas de calculo
3. ANEXO 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE LOS HUB'S.
3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.
311 Interfases y conectores
Los equipos deberán poseer como mínimo las siguientes interfases y conectores
•	RJ-45
•	RJ-21 X(TELCO)
•	AUI
•	BNC
3 1 2 Normas o estándares que deberán cumplir
• IEEE 802 3 (EIA), para 10 BASE 2 10 BASE 5 y 10 BASE T
• IEEE 802 5 (EIA)
3 1 3 Otras características generales
• Se deben poder combinar en un mismo equipo diferentes tipos de redes LAN/WAN, cableados y velocidades de forma tal que no existan restricciones a dichas combinaciones
• Presentar alto grado de modularidad
• Los hubs deben estar constituidos por un bastidor que contenga las tarjetas, la fuente de ali­mentación y el bus de transmisión interno de alta velocidad
3.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.
3 2 1 Agrupamiento de hubs o conexión daisy chain (hubs apilables)
Los hubs deben tener la posibilidad de conectarse en el modo denominado daisy chain o apilable que bá­sicamente permite aumentar el numero de estaciones conectadas al mismo segmento conformando un único repetidor Ethernet
322 Modulo para administración de red
• Deberá tener un modulo de software residente (SNMP Agent) que posibilite e! monitoreo y control del equipo desde una estación central de control de red y que permita básicamente efectuar las siguientes funciones
• Permitir que el hub sea controlado desde una estación de monitoreo de la red, la cual opere
con el protocolo SNMP17
• Permitir el monitoreo y control, desde la estación de control de la red, de los ports correspon­dientes a cada uno de los hubs
•	Posibilitar la segmentación de! trafico asignando a cada hub a mas de un canal
•	Capacidad de enrutamiento alternativo con canales secúndanos
•	Estadística de trafico para posibilitar la configuración óptima de la red
• Control de red (network management) mediante transmisión de la información de manejo ma-nagement a través de la propia red o entre hubs directamente (out of band) y con conexión mediante una interfase serie RS 232 C18 al ETD19 de control de la red
17 SNMP - Simple Network Management Protocol - Protocolo de administración de redes 13 También denominada por la ITU - T como V 24
El hub deberá poder operar con los estándares MIB I y MIB II (extended management mformation base]
323 Conexión con el router.
Para la conexión con el router los hubs deberán estar físicamente conectados con el backbone de la red mediante fibra óptica y conectores ST o SC.
3.2.4 Capacidad de conexionado.
Cada agrupamiento de hubs (que se comporta como un sólo repetidor) deberá tener una capacidad mí­nima de 60 conexiones
Asimismo, cada módulo o hub deberá tener una capacidad de conexionado no menor de 12 ports según la norma IEEE 802.3/10 BASE T (UTP port), un port según la norma IEEE 802.3/10 BASE 2 (BNC port), un port para conexionado en cascada de hubs apilables (stackable hubs).
325 Características eléctricas.
Alimentación: 220 Volt, 50 Hertz, Con alimentación independiente para cada módulo en el caso de que se encuentren agrupados formando un único repetidor
El enchufe debe ser de tres patas, según las normas IRAM20, vigentes en la República Argentina.
3 2.6 Características mecánicas
Chasis del equipo para montaje en racks de 19".
3.2.7 Ventilación
Dado que los equipos estarán instalados en gabinetes cerrados, se requiere que los mismos posean un sistema de ventilación forzada.
4, ANEXO 4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ROUTERS.
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES.
4.1 1 Consideraciones generales.
Constituir un soporte para diferentes tipos de redes LAN y WAN, como así también, para diferentes me­dios físicos de transmisión
El equipo deberá tener capacidad de soportar las siguientes interfases y medios físicos.
Debe permitir conexión con redes WAN a altas velocidades incluyendo servicios como Frame Relay, SMDS, ATM.
NOTA Todas las interfases y medios indicados a continuación no serán utilizados en esta etapa del proyecto, no obstante el router deberá tener la posibilidad (opcional) de implementarlas
4 1 2 Interfases,
.	Ethernet- IEEE 802.3 para 10 BASE 2, 10 BASE 5 y 10 BASE T.
•	Token Ring: IEEE 802 5 para DTP.
•	FDDI en modos mono y multimodo (multi/single mode).
•	Interfases sincrónicas- E1 (framer/multiplexer).
•	HSSI (single port high speed serial interfase)
4.1.3 Tipos de medios físicos de transmisión.
•	Par trenzado sin blindar {DTP)
•	Par trenzado blindado (STP)
»	Coaxil grueso y fino.
•	Cable de fibra óptica.
4 1.4 Tipos de conectores
•	AUI (IEEE 802.5, 10 BASE 5)
•	RJ-45 (IEEE 802 5, IEEE 802.3, 10 BASE T).
•	BNC (IEEE 802 3. 10 BASE 2).
•	DB 9 (IEEE 802.3 y 802 5, con Fibra óptica).
•	"A", "B" y "C" (FDDI).
•	RJ-21(TELCO-50pmes).
•	ST y/o SC para fibra óptica.
4.2 ENRUTAMIENTO MULTIPROTOCOLO (MULTIPROTOCOL ROUTING).
Deberá soportar los siguientes protocolos:
TCP/IP, BGP; OSI; DECnet; NOVELL IPX; BANYAN VINES, APPLE TALK, XEROX XNS; TRANSPARENT BRIDGE; SOURCE ROUTE BRIDGE; NETBEUI.
Asimismo, deberá proporcionar conectividad con redes públicas, privadas o híbridas mediante el empleo de interfases: X.25, FRAME RELAY; ATM; SMDS, y protocolos punto a punto.
4.3 OTRAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.
4 3 1 Alto grado de escalabilidad
432 Mantenimiento en línea hot swap (nondisrupttve operational servicing)
433 Completamente tolerante a fallas
434 Configuración flexible
435 Totalmente compatible con el software de administración de red SNMP
436 El software de administración deberá contener MIB II, SNMP SET (para configuración y control di­námico)
4 3 7 El equipo deberá poder operar conjuntamente y en forma eficiente con sistemas de administración de red tipo SNMP21.
5. ANEXO 5: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED.
5.1 FUNCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA.
• Presentar, en tiempo real, la información relativa al estado de la red. La presentación deberá efectuarse sobre una estación de control de red en forma gráfica y en color.
• La topología de la red deberá ser representada en forma gráfica y resumida, con la facilidad de zoom sobre la pantalla a efectos de explorar la información de estado de la red con mayor nivel de detalle.
• Debe tener la capacidad de controlar la actividad de todos los concentradores (hubs) y routers de la red, de inicializarlos y configurarlos, activando o bloqueados ports y/o funciones en la red.
• Debe realizar las tareas inherentes a la administración de las fallas de la red, la determinación de la performance y la reconfiguración de la misma. Asimismo, deberá permitir la evaluación de los recursos de red (accounting Management).
• Debe implementar un sistema de seguridad con usuarios y contraseñas, como mínimo deberá tener dos niveles de acceso.
• Debe contar con un sistema completo de manejo de fallas y alarmas, audibles y sobre panta­lla.
• El sistema debe posibilitar facilidades de Administración de Inventarios, que permitan mante­ner una Base de Datos donde almacenar información de tipo administrativo inherente al fun­cionamiento de la Red.
5.2 PROTOCOLO UTILIZADO.
El sistema debe utilizar el protocolo SNMP (simple network management protocol), y brindar soporte a la Base de Datos MIB I y II (management information base).
5.3 ESTACIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DE RED.
El sistema de administración deberá poder operar bajo Microsoft Windows u otro ambiente gráfico.
Las estación de Moniíoreo y Control de la Red deberá estar constituida, como mínimo, por un ETD 80486, 8M Bytes de RAM, disco duro de 300 MBytes, monitor SVGA con resolución de 1024X768 p/xe/s .28 dotpitch non-interlaced.
La estación deberá estar alimentada eléctricamente a través de una UPS y ser tolerante a fallas (fault-tolerant).
NOTA: Se deberá indicar claramente como se implementará la característica de estación tolerante a fallas.
5.4 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL DE RED.
La estación ubicada en el la SALA DE RED, como nodo central de la red, deberá poseer la capacidad de monitorear y controlar todas las redes LAN conectadas a la red WAN.
6. ANEXO 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UPS22.
6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Con la finalidad de brindar un servicio continuo y confiable se proveerá de alimentación eléctrica estabili­zada a los componentes activos de la red (routers, hubs, servers departamentales ubicados en la Sala de Control de la Red.
De esta forma ante un corte de !a energía eléctrica parcial o total que pueda afectar al edificio, la red de transmisión de datos permanecerá operativa en cuanto a su estructura común hasta el nivel de hub por lo tanto esta cobertura no abarca a las estaciones de trabajo y otros componentes/recursos propios de las redes instaladas en los pisos.
Es por ello que aquellos Destinos, que consideren necesario la continuidad del servicio en sus redes, aún ante corte de la alimentación, deberán instalar sus propias UPS solamente para alimentar sus estaciones de trabajo y unidades accesorias, sin tener en cuenta los hubs.
6.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
La UPS deberá poseer las siguientes características técnicas:
• Tensión nominal de entrada: 220 Volt, 50 Hertz.
• Tensión de salida. 220 Volt, 50 Hertz, con una regulación de ± 3 %, o mejor.
• Deberá proveer de alimentación eléctrica a todos los elementos activos de la red (hasta nivel de hubs de piso inclusive). Se deberán incluir a los xxxxxxxxxx servers departamentales (tipo xxxxxxxxxx).
• La potencia eléctrica de la UPS deberá ser un 30 % superior.
• Protección completa e ininterrumpida de energía para uso del equipamiento electrónico aso­ciado al sistema de cableado requerido (pruebas ANSF/IEEE24 C 62 41 Clases A y B).
• Protección contra descargas eléctricas y sobretensión, conforme a las normas ANSÍ/IEEE, aplicables.
• Provisión de aislamiento galvánico, línea neutra conectada a tierra
• Energía ininterrumpida continua durante apagones o cortes de energía eléctrica.
• Apto para alimentar fuentes de alimentación conmutadas, como las existentes en las fuentes de las computadoras, hubs, routers, etc.
• Proveer energía eléctrica cuya forma de onda sea sinusoidal
• Tener un nivel de regulación de la tensión mejor del ± 3 %, según las normas que al respecto ha establecido la CBEMA25 y la norma ANSÍ C 84.1.
• Verificación automática periódica (programable) de los siguientes parámetros1 nivel de las baterías, del inversor, tiempo durante el cual puede mantener en funcionamiento el equipa­miento ante un corte de energía.
• Verificación de la calidad de la energía comercial y sus condiciones propias de funcionamien­to
•	Presentación de alarmas, y registro de las mismas
•	Interfase inteligente e interactiva
•	Los oferentes podrán ofertar UPS con baterías internas o externas.
22 UPS - Uninterrumpible Power Supply - Fuente ininterrumpida de energía
23 ANSÍ - Amanean National Standards Instituto - Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos.
24 IEEE - Instituto of Electronic Electnc Engenienng - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electricistas
25 CBEMA - Computer and Business Equipment Manufacturíng Association - Asociación de Fabricantes de Compu­tadoras y Equipos de Oficina de los EE.UU
• Conexiones de la UPS tanto la ficha de entrada como los tomas de salida deberán ser nor­malizados para 220 Volt, de tres patas chatas con su polaridad correspondiente y conexión de tierra, según normas IRAM
• Deberá tener protección contra cortacircuitos y sobretensiones rápidas
7. ANEXO 7: CAPACITACIÓN26.
7.1 INTRODUCCIÓN.
La capacitación estará ordenada en forma de cursos, que tendrán por finalizada lograr la capacitación operativa y técnica del personal de la EMPRESA, para lograr un uso eficaz y eficiente de la Red Informá­tica.
Previo a la "Aceptación Definitiva de la Obra", se deberán llevar a cabo todos los cursos de capacitación.
Todos los cursos deberán contemplar la provisión de material bibliográfico para los alumnos que sirva como guía de estudio, como así también, para la realización de las prácticas Estas últimas no podrán ser menor al 40 % de la duración del curso
Los cursos deberán dictarse en el país, con bibliografía en castellano, en dependencias de la EMPRESA o de! ADJUDICATARIO (en este último caso, siempre que estas quedaran en la misma ciudad sede de la EMPRESA).
7.2 CURSOS QUE DEBERÁN DICTARSE.
• Curso de Operación del Sistema de Administración de la Red.
Objetivo
Capacitar a xxxxxxxxxx operadores en el monitoreo análisis y control (administración) de la Red, mediante el Sistema de Administración de la Red.
Los oferentes deberán indicar las características del curso, perfil técnico deseable de los alum­nos, duración, contenido y oportunidad en la cual se lo debería dictar
• Cursos de Mantenimiento de la Estructura de la Red.
Objetivo:
Capacitar a xxxxxxxxxx técnicos de la EMPRESA, para efectuar el mantenimiento preventivo27 (primer y segundo escalón) y correctivo23 (tercero) de la Red.
Los cursos deberán contener en su curricula, como mínimo, los siguientes aspectos fundamen­tales, relacionados con'
•	Teoría de funcionamiento.
•	Instalación.
•	Puesta en funcionamiento.
•	Mantenimiento preventivo (primer y segundo escalón).
•	Configuración (en caso que corresponda) y mantenimiento correctivo (tercer escalón).
26 Este Anexo está previsto para aquellas EMPRESA, que no tengan personal especialista en estos temas; pero re­sultará conveniente que se dicten siempre, con personal propio si fuera el caso.
27 El mantenimiento preventivo comprenderá dos escalones de mantenimiento1 el primer y el segundo escalón. El primero, se ocupará de la limpieza y el cuidado exterior del equipo. El segundo escalón comprenderá la reparación de las partes dañadas, excepto aquellas fallas mayores, que requieran como mínimo el cambio de plaquetas (tarjetas) o subconjuntos.
26 Mantenimiento Correctivo1 comprenderá dos escalones de mantenimiento, el tercero y cuarto. El tercero se ocu­pará del de la reparación de fallas y deberá incluir hasta el cambio de plaquetas dañadas (tarjetas) del equipo; el cuarto contemplara hasta la reparación de las plaquetas inclusive y la puesta a punto general de equipos y redes.
• Curso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipamiento electrónico de la red: hubs, router, UPS y equipos menores.
Objetivo:
Capacitar a xxxxxxxxxx técnicos de la EMPRESA, para efectuar el mantenimiento preventivo (primer y segundo escalón) y correctivo (tercero) de los equipos electrónicos que funcionarán en la red.
Los cursos deberán contener en su curricula, como mínimo, los siguientes aspectos fundamen­tales, relacionados con:
•	Teoría de funcionamiento.
•	Instalación.
•	Puesta en funcionamiento.
•	Mantenimiento preventivo (primer y segundo escalón).
•	Configuración (en caso que corresponda) y mantenimiento correctivo (tercer escalón).
• Curso de instalación y de mantenimiento (preventivo y correctivo) del cableado estructurado y backbone de las instalaciones requeridas.
Objetivo:
Dicho curso debe ser dictado sobre la base de la norma EIA/TIA N° 568; y deberá contener, co­mo mínimo, los siguientes puntos.
• Instalación
• Mantenimiento (preventivo y correctivo).
En particular, de. cables, gabinetes de comunicaciones, paneles de interconexión29, conectores y demás elementos accesorios de la instalación
29 También conocidos como "patch panels" (paneles de conexiones).
8. ANEXO 8: PLAN DE PRUEBAS Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA.
8.1. INTRODUCCIÓN.
Para la aceptación definitiva de la obra se deberá llevar adelante un 'Plan de Pruebas', de todo e! siste­ma, en el que será requisito de aceptación la aprobación total de aquellas
El plan deberá contener, como mínimo, las siguientes verificaciones y/o pruebas
• Pruebas de funcionamiento de los concentradores (hubs)
• Prueba de funcionamiento de los routers
• Pruebas de verificación del cableado, conexionado en general conectores y gabinetes de la instalación
• Pruebas del circuito eléctrico UPS y verificación de la tierra del sistema
• Prueba operativa general de funcionamiento del sistema
•
8.2. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS.
• Para cada una de las pruebas mencionadas en el punto 8 1 , los OFERENTES deberán indicar, en la oferta las verificaciones que proponen realizar sin desarrollar en detalle el contenido de las mismas
• En caso de presentar Certificados de Pruebas de Funcionamiento" efectuadas en fabrica, se de­berán presentar los mismos, con carácter de Declaración Jurada indicando expresamente las normas y/o estándares que se cumplieron como así también la entidad u organización que certifi­co dichas pruebas
• Una vez adjudicada la Obra el ADJUDICATARIO deberá presentar dentro de los 60 días a partir de la adjudicación ¡os PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA detallados, los cuales serán sometidos a la aprobación por parte de la EMPRESA, la cual, podrá solicitar cambios parciales o totales de los mismos
9. ANEXO 9: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
9.1. DESCRIPCIÓN.
El (o los) proveedores, deberán confeccionar un manual por cada uno de los ítems provistos, de acuerdo al Anexo 1, a saber
• Manual de documentación técnica del cableado estructurado
• Manual de documentación técnica del equipamiento de la red
Toda la documentación se deberá realizar en Autocad 12 ó compatible y se entregaran al menos 2 (dos) copias, presentadas además en disquete, con la información de cada piso, y 2 (dos) juegos de copias en papel
Dichos manuales deben contener los siguientes puntos
•	Instalación
•	Puesta en funcionamiento.
•	Operación
•	Mantenimiento preventivo (primer y segundo escalón)
•	Mantenimiento correctivo (hasta el tercer escalón)
9.2. PLANOS.
Se deberán proveer los planos completos del cableado para cada instalación
De cada instalación, se suministrarán junio con los manuales de los sistemas y/o equipos, tres copias en papel y una en un medio magnético o óptico